ЁМКОСТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ С ПВ-СУ-201

Руководство по эксплуатации

СУ.00.001-02 РЭ

Екатеринбург 2010

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, изучения правил эксплуатации (использования по назначению), технического обслуживания, хранения и транспортирования системы измерения уровня  с питанием 220В, 50 Гц.  РЭ содержит сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Система измерения уровня  предназначена для непрерывного измерения уровня сыпучих и жидких сред, контроля (сигнализации) двух заданных предельных положений измеряемого уровня в технологических и товарных резервуарах, танках, силосах, бункерах и т.п. стационарных установках, а также для передачи измерительной информации другим устройствам систем автоматизированного управления (АСУ). В качестве первичного преобразователя выступает емкостной датчик уровня ДНЕ, который поставляется в комплекте с сигнализатором уровня          ПВ-СУ-201.

14

Датчики серии 22 с чувствительными элементами «Д»(при длине до 10м), «В», «С», «Т» сертифицированы Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России и могут работать в контакте с пищевыми продуктами. Санитарно-эпидемиологическое    заключение № 77.МО.01. 421.П.008063.04.09 от 06.04.2009г.

1.1.2 Сигнализатор уровня обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- преобразование входного непрерывного аналогового сигнала датчика уровня в выходные сигналы: непрерывные токовые и дискретный (контакты реле);

- отображение результатов измерений на 20-ти сегментном индикаторе в относительных единицах измерения;

- формирование выходного релейного сигнала и световой сигнализации для каждой из двух независимых предельных уставок уровня или объема, задаваемых пользователем.

1.1.3 Формат обозначения датчика

| № позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример обозначения | ДНЕ | - | 1 | Г | 300 | - | 1 | 30 | К | 1 | 2 |

Образец записи: ДНЕ-1Г300-130К12

Содержание позиций обозначения датчика

| № позиции | Возможные знаки | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЕ | Датчик наполнения емкостный |  |
| 3 | 1 | Исполнение для диэлектрических сред | Относительная диэлектрическая проницаемость среды от 1,5 до 10 |
|  | 2 | Исполнение для электропроводящих сред | Относительная диэлектрическая проницаемость среды от 10 до 80 |
| 4 | Г | Неизолированный гибкий чувствительный элемент | Оцинкованный трос диаметром 8 мм, длиной от 2 до 30 м, гальванически связанный с грузом |
|  | Д | Изолированный гибкий чувствительный элемент | Оцинкованный трос диаметром 8 мм, длиной от 2 до 30 м во фторопластовой трубке (при длине более 10 м трубка составная) с грузом, изолированным от троса |
|  | В | Изолированный гибкий чувствительный элемент для жидкостей | Оцинкованный трос диаметром 4 мм, длиной от 2 до 10 м во фторопластовой трубке с грузом, изолированным от троса |
|  | C | Неизолированный жесткий чувствительный элемент | Стержень диаметром 8 мм, длиной от 0,2 до 2 м из нержавеющей стали |
|  | Т | Изолированный жесткий чувствительный элемент | Стержень диаметром 8 мм длиной от 0,2 до 2 м из стали 45 во фторопластовой трубке |
|  | К | Двухэлектродный коаксиальный чувствительный элемент для жидкостей с неизолированным центральным электродом | Стержень 8 мм из нержавеющей стали, установленный в трубе диметром 42,4 мм из нержавеющей стали, длина от 0,2 до 2 м |
|  | Н | Двухэлектродный коаксиальный чувствительный элемент для жидкостей с изолированным центральным электродом | Изолированный фторопластом стержень 8 мм из стали 45, установленный в трубе диметром 42,4 мм из нержавеющей стали, длина от 0,2 до 2 м |
| 5 | от 002 до 300 | Длина чувствительного элемента в дециметрах | В зависимости от конструкции чувствительного элемента |
| 7 | 1 | Резьба узла крепления G 1,1/2. | Для всех видов чувствительных элементов |
|  | 2 | Резьба узла крепления G 1. | Для чувствительных элементов «С» и «Т» |
|  | 3 | Резьба узла крепления G 3/4 |  |
|  | 6 | Резьба М27х1,5 |  |
| 8 | 30 | Номер исполнения | С блоком ПВ-СУ |
| 9 | К | Клеммник | Корпус с клеммником для подключения кабеля |
| 10 | 1 | Материал узла крепления датчика | Сталь 45 |
|  | 2 |  | Нержавеющая сталь |
| 11 | 0 | Наличие и материал груза | Без груза, для «С» и «Т» |
|  | 1 |  | Сталь 45 |
|  | 2 |  | Нержавеющая сталь |

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики сигнализатора уровня и емкостного датчика уровня приведены  в таблице1.

Таблица 1

| Емкостный датчик уровня ДНЕ |  |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подключение | Клеммная колодка |
| Присоединительный размер | Трубная резьба 1,5"; 1,0"; 3/4 "; М27х1,5 |
| Напряжение питания, В | Двухполярное ±12В (от сигнализатора уровня ПВ-СУ-201) |
| Ток потребления, мА | ≤15 |
| Диапазон изменения выходного сигнала, В | 0…5 |
| Нелинейность выходной характеристики, %, не более | ≤5 |
| Длина чувствительного элемента, м | Трос от 2 до30 Стержень от 0,2 до 2 |
| Регистрируемый материал (для металлических емкостей) | Цемент, зола, известь, песок, глина, вода, спирт и др. |
| Рабочая температура датчика,С | -45…+60 |
| Температура контролируемой среды, С | -55…+ 180 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Масса изделия, кг | 5 |
| Сигнализатор уровня ПВ-СУ-201 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подключение | Клеммная колодка |
| Монтаж | Настенный, щитовой |
| Напряжение питания, В | 220±10%, АС, 50Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | ≤8 |
| Входной сигнал, В | 0…5 |
| Выходной аналоговый сигнал, мА | 4-20 |
| Основная погрешность преобразования входного аналогового сигнала в выходной токовый, % | ≤1 |
| Максимальное коммутируемое напряжение (реле уровня), В | 250 AC |
| Номинальный коммутируемый ток, А | 3 |
| Гистерезис срабатывания/отпускания реле, % | 5 |
| Задержка срабатывания и отпускания реле верхнего и нижнего уровня, с | 2 (заводская уставка) |
| Рабочая температура,С | -10…+60 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Масса изделия, кг | 2 |

1.3 Устройство и работа

4

1.3.1 Емкостной датчик уровня ДНЕ (см.рис.1) состоит из чувствительного элемента 4, различных конструктивных исполнений, гермоввода 2, винт для заземления корпуса 5, корпуса 3 с крышкой 1 и расположенного внутри корпуса электронного модуля. Внимание, для устойчивой работы датчика уровня ДНЕ необходимо соединить отдельным проводником корпус ДНЕ с металлическим резервуаром, с помощью винта для заземления 5.

1.3.3 Сигнализатор уровня ПВ-СУ-201 (см.рис.2) состоит из корпуса 1, крышки 2, крепежных лапок 3,окна индикации 4 и электронного модуля, расположенного внутри корпуса. Для подключения заземляющего проводника служит зажим заземления 8. На нижней стороне корпуса расположены три кабельных ввода 5, 6, 7.

1.3.4  Под крышкой расположены элементы управления и индикации:

- три кнопки калибровки;

- светодиодная шкала индикации уровня;

- светодиоды индикации срабатывания реле верхнего и нижнего уровней;

- клеммная колодка для подключения внешних цепей АСУ и напряжения питания;

1.3.5 Принцип действия сигнализатора уровня основан на преобразовании микроконтроллером постоянного напряжения, поступающего от датчика уровня, в пропорциональный сигнал постоянного тока на выходе. Напряжение выходного сигнала  ДНЕ зависит от электрической емкости чувствительного элемента датчика, которая, в свою очередь, определяется  глубиной его погружения в контролируемую среду, т.е. положением ее уровня.

Рис.1 Емкостной датчик уровня ДНЕ с тросовым и штыревым чувствительным элементом

Рис.2   Емкостной датчик уровня ДНЕ с коаксиальным чувствительным элементом

Рис.3 Сигнализатор уровня ПВ-СУ-201 внешний вид, габаритные размеры

Рис.3 Схема электрическая подключений

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Внешним осмотром проверить комплектность системы измерения уровня, убедиться в отсутствии механических повреждений датчика и сигнализатора уровня.

2.1.2 Монтаж прибора должен производиться с учетом требований гл. Э3.2 “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ), “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТБ), действующих строительных норм и правил Госстроя России (СНиП), правил Госгортехнадзора России, а также настоящего руководства.

2.1.3 Перед установкой сигнализатора уровня необходимо удалить технологические заглушки из кабельных вводов датчика и сигнализатора уровня.

2.1.4 Датчик ДНЕ устанавливается на резервуаре в резьбовое гнездо и уплотняется прокладкой из соответствующего материала. Чувствительный элемент при этом должен располагаться вертикально. Допускается наклонное расположение чувствительного элемента при условии его дополнительного крепления. При закреплении тросового чувствительного элемента на растяжку необходимо обеспечить провисание троса для компенсации температурного линейного расширения материала. Категорически запрещается закрепление  тросового чувствительного элемента в натяг.

2.1.5 Расстояние между чувствительным элементом и стенкой резервуара должно быть таким, чтобы исключалась возможность зависания сыпучей контролируемой среды после опорожнения резервуара, а также соприкосновение чувствительного элемента со стенками или дном при движении среды. Практически расстояние 200-500мм достаточно для всех случаев.

2.1.6 Для исключения возможных механических повреждений чувствительного элемента за счет интенсивного движения жидкой контролируемой среды рекомендуется предусматривать закрепление чувствительного элемента через изоляторы или окружать его демпфирующим устройством в виде сетки, перфорированной трубы диаметром не менее 100 мм и т. п.

2.1.7 Металлический резервуар должен иметь соединение с заземляющим контуром. У неметаллических резервуаров необходимо предусматривать дополнительный электрод в виде металлической пластины, полосы шириной не менее 0,2м  расположенный параллельно чувствительному элементу на расстоянии 0,2 – 1м и соединенный с корпусом датчика. Дополнительный электрод можно располагать вне резервуара вдоль его поверхности.

2.1.8 Сигнализатор уровня ПВ-СУ-201 закрепляется четырьмя винтами М5 с тыльной стороны щита (см. рис.2).Для заземления корпуса сигнализатора уровня используется зажим  заземления 8, снабженный знаком “земля”.

2.1.9 Электрический монтаж должен выполняться в соответствии со схемой подключения      (см. рис.3) проводом или кабелем (для клемм 1,2,3,4,5,6 сигнализатора уровня ПВ-СУ-201) и экранированным кабелем (для клемм 7,8,9,10,11,12 сигнализатора уровня ПВ-СУ-201)  с медными жилами сечением 0,35 -2 мм2.

2.1.10 Подключение датчика и сигнализатора уровня осуществляется посредством клеммных блоков, расположенных на печатных платах указанных устройств.

2.1.11 После окончания работ по размещению и монтажу установить на место крышки датчика и сигнализатора уровня.

2.1.12 При выполнении монтажа внешних кабелей необходимо предусматривать устройства для разгрузки жил кабелей от растягивающих усилий на расстоянии не более 0,5 м от кабельных вводов и руководствоваться гл. 7.3 ПУЭ, и др. документами, действующими в данной отрасли промышленности. Подсоединение сигнализатора уровня должно производиться при отключенном напряжении питания.

2.2 Использование сигнализатора уровня

Перед началом работы необходимо откалибровать сигнализатор уровня, т.е. запрограммировать минимальный и максимальный уровень, а также выставить пороги срабатывания реле нижнего (минимального) и верхнего (максимального) уровней. Калибровка осуществляется после монтажа датчика уровня ДНЕ на объекте. Калибровка производится при поданном напряжении питания 220В и подключенным датчиком уровня ДНЕ к сигнализатору уровня ПВ-СУ-201. Калибровка осуществляется с помощью кнопок SB1,SB2,SB3,SB4(см.рис.4).

SB1 – переключатель режима «работа»/ «программирование»

верхнее положение «ON» - режим  «программирования»

нижнее положение «OFF(1 2)»-режим «работа».

SB2 – кнопка установки минимального уровня «0%».

SB3 – кнопка установки максимального уровня «100%».

SB4 – кнопка установки порогов срабатывания реле минимального и максимального уровней.

HL1-индикация режима программирования минимального и максимального уровня.

HL2 – индикация режима программирования порогов срабатывания реле минимального и максимального уровня.

HL3 – индикация срабатывания реле1 минимального уровня.

HL4 – индикация минимального уровня 0%.

HL5 – индикация срабатывания реле2 максимального уровня.

Рис.4. Внешний вид платы индикации и программирования.

2.2.1 Программирование минимального «0%» и максимального «100%» уровней. Программирование осуществляется с подключенным датчиком уровня.

2.2.1.1 Программирование минимального уровня. Переключить переключатель SB1 в положение «ON»,при этом светодиод индикации HL1 загорится красным цветом, сигнализируя режим программирования минимального и максимального уровней. Нажать кнопку SB2 и удерживать 0,5-1сек., при этом светодиод индикации HL1 погаснет и загорится вновь, после этого можно отпустить кнопку SB2 – значение выходного сигнала датчика уровня записывается в энергонезависимую память. После записи минимального уровня, светодиод HL4 должен загореться красным цветом, сигнализируя минимальный уровень – «0%».Значение выходного тока при этом примет значение 4мА±0,03мА.

2.2.1.2 Программирование максимального уровня. Переключить переключатель SB1 в положение «ON»,при этом светодиод индикации HL1 загорится красным цветом, сигнализируя режим программирования минимального и максимального уровней. Нажать кнопку SB3 и удерживать 0,5-1сек., при этом светодиод индикации HL1 погаснет и загорится вновь, после этого можно отпустить кнопку SB3 – значение выходного сигнала датчика уровня записывается в энергонезависимую память. После записи максимального уровня, светодиодная шкала HL6 должна загореться красным цветом всеми сегментами, сигнализируя максимальный уровень – «100%».Значение выходного тока при этом примет значение 20мА±0,03мА.

Примечание 1. Программирование минимального и максимального значения уровня по пунктам 2.2.1.1 и 2.2.1.2 можно выполнять поочередно, т.е. записать минимальный уровень после опорожнения резервуара, а затем максимальный уровень после заполнения резервуара до максимального уровня, не переключая переключатель SB1 из режима «программирование» в режим «работа».

Примечание 2. Мигание светодиода индикации HL4 («0%») означает, что входной сигнал с датчика ДНЕ отсутствует либо ниже запрограммированного значения минимального уровня на 5 или более процентов. Причиной могут быть  обрыв в кабеле, уход за минимальное значение уровня  либо неисправность датчика уровня ДНЕ.

Примечание 3. Мигание светодиодной шкалы всеми сегментами («100%») означает, что входной сигнал с датчика ДНЕ больше запрограммированного значения максимального уровня на 5 или более процентов. Причиной могут быть  обрыв в кабеле, уход за максимальное значение уровня – переполнение, замыкание чувствительного элемента на корпус резервуара либо неисправность датчика уровня ДНЕ.

2.2.2 Программирование порогов срабатывания реле минимального и максимального уровней. По умолчанию пороги срабатывания реле минимального и максимального уровней настроены на 10% и 90% соответственно.

2.2.2.1 Переключить переключатель SB1 в положение «ON»,при этом светодиод индикации HL1 загорится светом, сигнализируя режим программирования минимального и максимального уровней.

2.2.2.2 Нажать кнопку SB4, при этом должен загореться красным цветом светодиод HL2, сигнализируя режим программирования порогов срабатывания реле минимального и максимального уровней

2.2.2.3 Нажимая несколько раз кнопку SB4 можно проверить работоспособность выходных реле и индикации реле минимального и максимального уровней. При каждом нажатии кнопки SB4 будет происходить переключение реле минимального и максимального уровней с соответствующей индикацией уставки на 20-ти сегментной шкале уровня.

Рис.5. Программирование порогов срабатывания реле нижнего и верхнего уровней

2.2.2.4 Нажимая кнопку SB4 выбрать нижний или верхний уровень, см. рис.5

2.2.2.5 Нажимая кнопки SB2(уменьшение порога) или SB3(увеличение порога) установить пороги срабатывания реле. Дискретность уставки соответствует 5%- один сегмент светодиодной шкалы.

2.2.2.6 Выйти из режима программирования порогов реле, переключив переключатель SB1 в положение «OFF»,при этом светодиод индикации HL2 должен погаснуть.

2.2.3 Программирование значения уровня «50%» - калибровка «средней точки».

Данная функция не является обязательной при эксплуатации и используется для повышения точности измерения уровня в виду образования «конуса» сыпучего материала в резервуаре. Расчет значений индикации и значений выходного тока при этом осуществляется по трем точкам «0%»,  «50%» и «100%».При использовании данного режима рекомендуется предварительно запрограммировать значения «0%» и «100%» и в процессе наполнения или опорожнения резервуара запрограммировать значение уровня близкое к 50%.

Последовательность программирования значения уровня «50%»:

2.2.3.1 Переключить переключатель SB1 из положения «ON»-верхнее положение в положение «OFF (1 2)»-нижнее положение;

2.2.3.2 Нажать кнопку SB2 и удерживать до тех пор, пока светодиод HL1 не загорится красным цветом. Удерживая кнопку SB2 (светодиод HL1 при этом светится красным цветом) нажать и удерживать кнопку SB4 до тех пор, пока 20-ти сегментная светодиодная шкала не примет значение «50%» (десять сегментов) и светодиод HL2 зажжется красным цветов. При этом  выходной ток примет значение 12мА±0,03мА. После этого можно отпустить кнопки SB4 и SB2, светодиод индикации HL2 при этом останется гореть красным цветом, сигнализирую, что режим  «средней точки» используется при работе. Значение выходного сигнала с датчика ДНЕ соответствующее «средней точке» сохраняется в энергонезависимой памяти.

2.2.3.1 При необходимости, режим «средней точки» можно отключить. Для этого необходимо нажать кнопку SB2 и удерживать до тех пор, пока светодиод HL1 не загорится красным цветом. Удерживая кнопку SB2 (светодиод HL1 при этом светится красным цветом) нажать и удерживать кнопку SB3,светодиод  индикации HL2 при этом должен погаснуть. После этого можно отпустить кнопку SB2 и SB3.Значение  светодиодной шкалы и значение выходного тока примут значения исходя из ранее запрограммированных значений «0%» и «100%» по пункту 2.2.1.Если необходимо повторно запрограммировать значение уровня «50%»,то следует выполнить п. 2.2.3.1- п. 2.2.3.2.

2.2.4 Меры безопасности

2.2.4.1 Во время технического обслуживания, не связанного с настройкой, перед снятием крышки необходимо отключать сигнализатор уровня от питающей сети. Эксплуатация сигнализатора уровня с открытой крышкой запрещается!

2.2.4.2 Защита человека от поражения электрическим током соответствует классу 01 (сигнализатор уровня ПВ-СУ-201) и классу III (датчик ДНЕ) по ГОСТ 12.2.007.0-75 и обеспечивается:

- защитной оболочкой;

- изоляцией сетевой обмотки трансформатора питания от вторичных обмоток и корпуса;

- малым напряжением питания датчика (пост.24 В);

- защитным заземлением и (или) занулением;

- защитным отключением при замыкании фазного полюса на корпус.

2.2.4.3 Система измерения уровня должна обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже III в соответствии с “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТБ).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание системы измерения уровня необходимо производить два раза в год или через 5000 ч эксплуатации в следующем порядке:

- осмотреть датчик уровня ДНЕ и сигнализатор уровня ПВ-СУ-201, удалить пыль и грязь с наружных поверхностей;

- при необходимости очистить чувствительный элемент датчика от загрязнений и отложений тканью, смоченной растворителем (бензином, щелочным раствором);

- проверить надежность крепления датчика;

- проверить целостность заземляющих проводников;

3.2 Техническое обслуживание должно осуществляться с соблюдением требований гл. Э3.2 ПТЭ, ПТБ и настоящего руководства.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование датчиков уровня ДНЕ и сигнализаторов уровня ПВ-СУ-201 в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на них правилами перевозок. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

4.2 Датчики уровня ДНЕ и сигнализаторы уровня ПВ-СУ-201 в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться  в соответствии с условиями 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Датчик __________________________________ зав. №_______				1 шт.

Сигнализатор уровня ______________________ зав. №_______				1 шт.

Руководство по эксплуатации									1 экз.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при условии:

- соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения;

- возврата неисправного изделия для определения причины отказа;

- наличия руководства по эксплуатации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Сигнализатор уровня ________________________ зав. № _______________

изготовлен и принят в соответствии с требованиям  действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контроллер ОТК

МП	____________________		__________________________

личная подпись				расшифровка подписи

______________________________

число, месяц, год

Начальник ОТК

МП	____________________		__________________________

личная подпись				расшифровка подписи

______________________________

число, месяц, год

Датчик  ____________________________________ зав. № ___________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиям  действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контроллер ОТК

МП	____________________		__________________________

личная подпись				расшифровка подписи

______________________________

число, месяц, год

Начальник ОТК

МП	____________________		__________________________

личная подпись				расшифровка подписи

______________________________

число, месяц, год